ANEXO C – PLANILLA DE TRABAJO (Revisión para Grupos Electrógenos)

| POS. | VERIFICACIONES | OPERACIONES | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q | M | C | A |
| 0.1 | GRUPO PARADOR | COMPROBAR EL NIVEL DEL ACEITE Y FUGAS | X |  | X |  |
|  |  | CHEQUEOS DE PROGRAMACION, ACTUALIZACION DE LICENCIA CONTROLADOR DC-6 | X |  | X |  |
|  |  | CHEQUEO DEL CONTROLADOR PIE DE MAQUINA CONTROL DE SOF INTERNO | X |  | X |  |
|  |  | RECIRCULACION DE GASOIL EXISTENTE CON BOMBAS |  | X |  |  |
|  |  | COMPROBAR NIVEL ELECTROLITO DE LAS BATERÍAS | X |  | X |  |
|  |  | COMPROBAR BORNES Y CONEXIONES DE LAS BATERÍAS | X |  | X |  |
|  |  | COMPROBAR QUE LA RESISTENCIA DEL MOTOR FUNCIONA | X |  | X |  |
|  |  | VISUALIZAR SI HAY ALARMAS SEÑALIZADAS | X |  | X |  |
|  |  | ESTADO DE LAS CORREAS | X |  | X |  |
|  |  | COMPROBAR PODER DE ARRANQUE DE LAS BATERÍAS |  |  | X |  |
|  |  | COMPROBAR SISTEMA DE CARGA DE LAS BATERÍAS |  |  | X |  |
|  |  | COMPROBAR FILTRO DE AIRE |  |  | X |  |
|  |  | COMPROBAR FILTRO DE ACEITE |  |  | X |  |
|  |  | COMPROBAR FILTRO DE COMBUSTIBLE |  |  | X |  |
|  |  | CONTROL DE LLAVE MOTORIZADA, LUBRICACION DE ACCIONAMIENTOS MECANICOS, PRUEBA FUNCIONAL. |  |  | X |  |
|  |  | VERIFICACION DE TEMPERATURAS DE TURBO |  | X |  |  |
|  |  | VERIFICACION DE CORREAS DE VENTILADOR, ALTERNADOR. |  | X |  |  |
|  |  | REVISION Y LUBRICACION DE CREMALLERASDE INYECCION |  |  | X |  |
|  |  | CONTROL DE SINCRONISMO EN MANUAL CON INSTRUMENTAL SIN CRONOSCOPIO |  |  | X |  |
|  |  | VERIFICAR LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL GRUPO |  |  | X |  |
|  |  | VERIFICACION DE TABLEROS EN GENERAL, AJUSTE DE TERMINALES |  | X |  |  |
|  |  | CONTROL DE INTERFACE DE AVR PARA SINCRONISMO CON RED |  | X |  |  |
|  |  | COMPROBAR SUJECIÓN DEL MOTOR |  |  | X |  |
|  |  | COMPROBAR SUJECIÓN DEL ALTERNADOR CORRIENTE ALTERNA |  |  | X |  |
|  |  | ANALISIS PARA VERFIFICACION DE ESTADO DE VISCOSIDAD Y PROPIEDADES ADITIVAS EN EL ACEITE, CERTIFICADO DEL MISMO. |  |  | X |  |
|  |  | CONTROL DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE DEL ACTUADOR |  | X |  |  |
|  |  | COMPROBAR ESTADO DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE |  |  | X |  |
|  |  | REVISION Y MEDICION DE PLACA DE DIODOS FLOTANTE Y VARISTOR |  |  | X |  |
|  |  | CONTROL DE MANGUITOS DE GOMA ENTRE UNIONES DE CAÑO Y GOMA, AJUSTE DE ABRAZADERAS |  | X |  |  |
|  |  | AJUSTE DE BULONERÍA Y TORNILLERÍA |  |  | X |  |
|  |  | CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO |  |  |  | X |
|  |  | CONTROL DE TERMOSTATOS |  |  |  | X |
|  |  | CONTROL DE ALTERNADOR Y MOTOR DE ARRANQUE AJUSTE DE TERMINALES, RETIRO DE LA UNIDAD PARA DESARME Y CONTROL DE DESGASTE |  |  |  | X |
|  |  | CONTROL DE INYECCION ANUAL O 1000HS LO QUE PRIMERO OCURRA, DESARME, CALIBRACION Y PUESTA EN MARCHA |  |  |  | X |
|  |  | CAMBIO CORREAS DE VENTILADOR |  |  |  | X |
|  |  | QUITAR REFRIGERANTE Y REPONER NUEVO REFRIGERANTE |  |  |  | X |
|  |  | CAMBIO FILTRO DE AIRE |  |  |  | X |
|  |  | CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE |  |  | X |  |
|  |  | QUITAR COMBUSTIBLE, LIMPIAR TANQUE Y REPONER NUEVO COMBUSTIBLE (TANQUE LLENO) |  |  | X |  |
| 0.2 | GRUPO EN MARCHA | COMPROBAR PRESIÓN DE ACEITE DESDE CONTROLADOR | X |  | X |  |
|  |  | VERIFICACIÓN FUGAS DE AGUA | X |  | X |  |
|  |  | VERIFICACIÓN FUGAS DE ACEITE | X |  | X |  |
|  |  | VERIFICAR FUGAS DE COMBUSTIBLE | X |  | X |  |
|  |  | COMPROBAR CARGA DE LAS BATERÍAS | X |  | X |  |
|  |  | COMPROBAR TEMPERATURA DEL AGUA | X |  | X |  |
|  |  | COMPROBAR FASES, NEUTRO Y FRECUENCIA | X |  | X |  |
|  |  | COMPROBAR EQUILIBRADO DE TENSIONES ELÉCTRICAS | X |  | X |  |
| 0.3 | GRUPO EN CARGA La verificación se realizará siempre que en el transcurso del cuatrimestre no haya habido un corte real por defecto | COMPROBAR PRESIÓN DE ACEITE |  | X | X |  |
|  |  | VERIFICAR FUGA DE AGUA |  | X | X |  |
|  |  | VERIFICAR FUGA DE ACEITE |  | X | X |  |
|  |  | VERIFICAR FUGA DE COMBUSTIBLE |  | X | X |  |
|  |  | COMPROBAR CARGA DE LAS BATERÍAS |  | X | X |  |
|  |  | COMPROBAR TEMPERATURA DEL AGUA |  | X | X |  |
|  |  | COMPROBAR FASES, NEUTRO Y FRECUENCIA |  | X | X |  |
|  |  | COMPROBAR EQUILIBRADO DE TENSIONES ELÉCTRICAS |  | X | X |  |
|  |  | COMPROBAR EQUILLIBRADO DE INTENSIDAD ELÉCTRICA |  | X | X |  |
|  |  | COMPROBAR ALARMAS DE PROTECCIÓN |  | X | X |  |
|  |  | COMPROBAR FALTA DE COMBUSTIBLE |  | X | X |  |
|  |  | COMPROBAR FALTA DE ACEITE |  | X | X |  |
|  |  | COMPROBAR FALTA DE AGUA |  | X | X |  |
|  |  | PRUEBA FUNCIONAL CON CARGA (BANCO RESISTIVO) POR UN PERIODO DE UNA HORA AL 50% EN FORMA ESCALONADA |  |  |  | X |
|  | FRECUENCIA | Q: QUINCENAL |  |  |  |  |
|  |  | M: MENSUAL |  |  |  |  |
|  |  | C: CUATRIMESTRAL |  |  |  |  |
|  |  | A: ANUAL |  |  |  |  |